### 三、指标要求

## 标项一、Oracle数据库维保服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 维保对象 | 数据库系统软件为Oracle 10g RAC ； 系统主要运行浙江大学继续教育学院各类业务数据库； |
| 服务要求 | 服务期限 提供自2019年7月1日至2021年6月30日的维保服务。 基本服务 提供全年7*24小时技术支持，半小时内响应，2小时现场服务，并提供相应的技术咨询等服务。 巡检服务 提供每季度一次现场的数据库健康巡检服务，内容涉及数据库系统的各类错误日志管理，性能管理，空间管理，版本更新管理和安全备份管理等。 高级专家服务 应用户要求提供数据库性能分析和优化服务，恢复和灾难挽救服务，以及涉及数据库系统架构、设计和灾备咨询服务等。 现场支持 在通过电话无法快速解决的情况下应立即提供现场专家支持，现场专家支持以故障解决为主，但也可以响应用户的具体要求支持故障解决以外的请求，不限制现场支持天数。 服务档案 为用户建立相应的系统维保档案，并根据每次巡检、故障处理维护的情况提供一份内容详尽的服务报告，以及在每年年终提供一份年终维护总结报告。同时，所有报告应提供电子文档格式，方便用户归档。 培训服务 每年应免费提供不少于六天的Oracle数据库相关课程培训。 服务队伍 要求技术服务人员常驻本地（提供本地社保证明），并具有与本项目维护服务相适应的原厂技术认证。其中Oracle OCM认证工程师不得少于2名，现场服务人员需具有Oracle OCP及以上认证。同时，须配备一名具有两年以上相关工作经验的项目经理。 数据迁移 免费提供一次数据库迁移服务，包括数据库的整体安装以及确保数据迁移的安全可靠。 服务保障 当投标商不能在承诺的时间内修复故障时，用户有权请任何第三方公司进行维修，由此而产生的一切费用由投标商据实支付。 |

## 标项二、机房空调和UPS维保及更新服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 维保对象 | 主机房UPS 两台梅兰日兰 COMET 3000 30KVA主机，每台配置2组64节电池（汤浅NP100-12），以及相关隔离变压器、并联卡和网络监控卡。 西大楼UPS 1台山特C6ks 6KVA，配置2组32节电池（USASUNTEK，12V,100AH）。 机房空调 3台艾默生恒温恒湿空调（DataMate3000，12.5KW） |
| 服务要求 | 服务期限 提供自2019年7月1日至2021年6月30日的维保服务。 基本服务 提供全年7*24小时技术支持，半小时内响应，2小时现场服务，并提供相应的技术咨询等服务。 巡检服务 提供每季度一次现场巡检服务，服务内容包括对设备进行常规检查、日志分析和预防性维保工作等，以及一年四次的机房空调过滤网更换。 在现场巡检时，同时对用户机房的1台大金一拖二商用空调（RZP250PAY1，25KW）和2台大金空调（RF7.1W/SU，7.11KW）提供例行保养服务，服务内容包括空调过滤网清洗和制冷剂压力检查等。 现场支持 在通过电话无法快速解决的情况下应立即提供现场专家支持，现场专家支持以故障解决为主，但也可以响应用户的具体要求支持故障解决以外的请求，不限制现场支持天数。 服务档案 为用户建立相应的系统维保档案，并根据每次巡检、故障处理维护的情况提供一份内容详尽的服务报告，以及在每年年终提供一份年终维护总结报告。同时，所有报告应提供电子文档格式，方便用户归档。 硬件保修 7*24小时硬件保修服务，故障硬件免费更换。其中重要部件4小时更换，一般部件12小时更换，所更换的部件应确保为原厂正品。 备品备件 在杭州本地建有备件库，并存有适用本项目维保服务对象的各类备品备件。 服务队伍 要求技术服务人员常驻本地（提供本地社保证明），并具有与本项目维护服务相适应的原厂技术认证。同时，须配备一名具有两年以上相关工作经验的项目经理。 服务保障 当投标商不能在承诺的时间内修复故障时，用户有权请任何第三方公司进行维修，由此而产生的一切费用由投标商据实支付。 搬迁支持 免费提供一次设备搬迁支持服务，具体包括：派遣工程师在搬迁现场提供技术服务、协助完成设备的搬迁和安装调试工作。 |
| 相关更新 | 东大楼旧有UPS主机更新为山特（SANTAK）C6KS； 东大楼更新UPS主机及西大楼现有UPS主机均增配网络监控卡，同时接入学院现有动力环境监控系统，并负责调试开通； 西大楼旧有的2组32节电池及东大楼旧有的1组20节电池由供应商统一回收，更新为各配置一组16节12V/100AH电池（汤浅NP100-12），电池柜例旧使用； 更新UPS主机及电池均提供3年原厂质保。 |